## Hoja1
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Mantenimiento a subestaciones eléctricas
Anexo 17
Anexo Técnico
|  | Empresa: |  | Nombre o razón social de la empresa
|  | Licitación: |  | Licitación que se concursa
|  | Representante legal: |  | Nombre del representante legal de la empresa
|  | RFC: |  | Registro Federal de Contribuyentes de la empresa
Concepto | No. Partida | Cantidad | Centro de Costos Responsable | Centro de Costos | Descripción | Unidad de medida
Concepto único (partidas de la 1 a la 25) | 1 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Administración de Ciudad del Conocimiento | Mantenimiento Preventivo a Transformador Marca TRAGESA, Modelo S/M con No. de serie OV-14, No. de inventario 5662395418 con capacidad de 500 KVA, tensión eléctrica de 23000 Volt con capacidad de volumen de 420 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en CIUDAD DEL CONOCIMIENTO FRENTE A LABORATORIOS, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 2 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Administración de Ciudad del Conocimiento | Mantenimiento Preventivo a Transformador Marca TRAGESA, Modelo S/M con No. de serie PL81-45, No. de inventario 5662395417 con capacidad de 500 KVA, tensión eléctrica de 23000 Volt con capacidad de volumen de 420 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en CIUDAD DEL CONOCIMIENTO ATRÁS DE BIBLIOTECA, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 3 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Administración de Torres Rectoría | Mantenimiento Preventivo a Subestación eléctrica Marca Dwppon-Electric, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5662303732 con capacidad de 1000 KVA, tensión eléctrica de 23000 Volt con capacidad de volumen de 887 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en Administración de Torres Rectoría, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 4 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | Mantenimiento Preventivo a TRANSFORMADOR Marca STAKO, Modelo 3PN1010B con No. de serie S/N., No. de inventario 5620142424 con capacidad de 750 KVA, tensión eléctrica de 13200 Volt con capacidad de volumen de N/A Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 5 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Área Académica de Computación y Electrónica | Mantenimiento Preventivo a Transformador Marca VICTORY, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5662295720 con capacidad de 300 KVA, tensión eléctrica de 220 Volt con capacidad de volumen de 990 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 6 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Área Académica de Medicina Tulancingo | Mantenimiento Preventivo a Transformador Marca CONTINENTAL ELECTRIC, Modelo TIO PEDESTAL RADIAL con No. de serie 4005, No. de inventario 5662296104 con capacidad de 225 KVA, tensión eléctrica de 220-127 Volt con capacidad de volumen de 23000 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 7 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Área Académica de Química | Mantenimiento Preventivo a TRANSFORMADOR Marca STACO ENEREY, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 562092951 con capacidad de 750 KVA, tensión eléctrica de 220/127V Volt con capacidad de volumen de 1200 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Química, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 8 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Centro de Cómputo Académico | Mantenimiento Preventivo a Subestación Marca SIEMENS, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5662325970 con capacidad de 500 KVA, tensión eléctrica de 2300 Volt con capacidad de volumen de 1076 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en Centro de Cómputo Académico, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 9 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Colegio de Posgrado | Mantenimiento Preventivo a Transformador Marca Transformadores GH, Modelo S/M con No. de serie 7233, No. de inventario 5662332901 con capacidad de 1500 KVA KVA, tensión eléctrica de 157 V Volt con capacidad de volumen de 25 LT Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 10 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Colegio de Posgrado | Mantenimiento Preventivo a Transformador Marca Transformadores GH, Modelo S/M con No. de serie 7234, No. de inventario 5662332637 con capacidad de 1500 KVA KVA, tensión eléctrica de 127 V Volt con capacidad de volumen de 25 LT Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 11 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Dirección de Archivo General | Mantenimiento Preventivo a Subestación Marca AMBAR, Modelo S/M con No. de serie 18218, No. de inventario 5662325962 con capacidad de 225 KVA, tensión eléctrica de 23000 Volt con capacidad de volumen de 60 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en Dirección de Archivo General, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 12 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Dirección de Laboratorios | Mantenimiento Preventivo a Subestación Marca SQUARE D, Modelo QED2 con No. de serie L8708620, No. de inventario 5662395556 con capacidad de 3200 KVA, tensión eléctrica de 220 Volt con capacidad de volumen de 1100 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en UNIDAD CENTRAL DE LABORATORIOS. CUARTO DE MÁQUINAS, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 13 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Dirección de Laboratorios | Mantenimiento Preventivo a Subestación Marca SQUARE D, Modelo QED2 con No. de serie L87493319;L87493317;A80450096, No. de inventario 5662395554 con capacidad de 3000 KVA, tensión eléctrica de 220 Volt con capacidad de volumen de 1100 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en UNIDAD CENTRAL DE LABORATORIOS. CUARTO DE MÁQUINAS, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 14 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Dirección de Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a Subestación Marca CONTINENTAL ELECTRIC, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5662325889 con capacidad de 300 KVA, tensión eléctrica de 220 Volt con capacidad de volumen de 200 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en Dirección de Mantenimiento, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 15 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Dirección General de Medios Autónomos | Mantenimiento Preventivo a Transformador Marca Transformadores GH, Modelo Tipo pedastal con No. de serie 7231, No. de inventario 5662332392 con capacidad de 500 KVA, tensión eléctrica de 13200 Volt con capacidad de volumen de 780 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 16 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Dirección General de Medios Autónomos | Mantenimiento Preventivo a Transformador Marca Transformadores GH, Modelo Tipo pedastal con No. de serie 7232, No. de inventario 5662332393 con capacidad de 500 KVA, tensión eléctrica de 13200 Volt con capacidad de volumen de 680 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 17 | 1 | Dirección de Mantenimiento | División de Vinculación e Internacionalización | Mantenimiento Preventivo a Subestación Marca SELMEC, Modelo SEL2-823-AYMUS con No. de serie SEL2-002-006, No. de inventario 5662332604 con capacidad de 300 KVA, tensión eléctrica de 23000 Volt con capacidad de volumen de 630 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en División de Vinculación e Internacionalización, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 18 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Escuela Preparatoria Número 6 | Mantenimiento Preventivo a Transformador Marca SIN MARCA, Modelo LPD150/2/220 con No. de serie 4005-42489, No. de inventario 5662310515 con capacidad de 150 KVA, tensión eléctrica de 127 Volt con capacidad de volumen de 230000 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 6, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 19 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Escuela Preparatoria Número 7 | Mantenimiento Preventivo a Transformador Marca CONTINENTAL, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5662325920 con capacidad de 150 KVA, tensión eléctrica de 220/127 Volt con capacidad de volumen de 429 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 7, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 20 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Escuela Superior de Tepeji del Río | Mantenimiento Preventivo a Transformador Marca SELMEC, Modelo X con No. de serie 300204, No. de inventario 5662325966 con capacidad de 300 KVA, tensión eléctrica de 220 Volt con capacidad de volumen de 120/127 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tepeji del Río, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 21 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Escuela Superior de Zimapán | Mantenimiento Preventivo a Subestación Marca FPE, Modelo FPX23G04A-D con No. de serie 13873, No. de inventario 5662395692 con capacidad de 300 KVA, tensión eléctrica de 23000 - 220/127 Volt con capacidad de volumen de 403 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en ESCUELA SUPERIOR DE ZIMAPAN, A UN COSTADO DE BODEGA, FRENTE A CUARTO DE CISTERNA., Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 22 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Mantenimiento Preventivo a Subestación Marca SELMEC, Modelo SEL-723-ZMJS con No. de serie 96-S-885-4-8, No. de inventario 562064831 con capacidad de 28 KVA, tensión eléctrica de 220 Volt con capacidad de volumen de 20 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en CEDICSO; PLANTA BAJA; CUARTO DE MAQUINAS, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 23 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Mantenimiento Preventivo a Subestación Marca SELMEC, Modelo SEL-723AYMS con No. de serie 97/S-803-1, No. de inventario 562064835 con capacidad de 28 KVA, tensión eléctrica de 220 Volt con capacidad de volumen de 20 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en CEDICSO; PLANTA BAJA; CUARTO DE MAQUINAS, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 24 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Parque Cientifíco y Tecnológico | Mantenimiento Preventivo a Subestación Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie M0117A65478, No. de inventario 5662325982 con capacidad de 225 KVA, tensión eléctrica de 23000 Volt con capacidad de volumen de 630 Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
| 25 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Mantenimiento Preventivo a Subestación Marca AMBAR, Modelo S/M con No. de serie 18237, No. de inventario 5662395748 con capacidad de SN KVA, tensión eléctrica de SN Volt con capacidad de volumen de SN Lts, Tipo Subestación eléctrica el cual se encuentra ubicado en CLUB UNIVERSITARIO REAL DEL MONTE AZOTEA, Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica punto de ruptura del aceite medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y desgasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografías. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termografías verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 3. Mostrar evidencia de programación de módulo de control con software. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. 5. Mantenimiento a tableros de baja tensión: Limpieza interna, reapriete general de conexiones y toma de fotografías termográficas para asegurar su óptima función. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante CFE para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la EMA para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de la cotización:
Plazo y condiciones de realización del servicio:
Garantía del servicio:

## lugar de realizacion
No. Partida | Cantidad | Centro de Costos | Dirección
1 | 1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
2 | 1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
3 | 1 | Administración de Torres Rectoría | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
4 | 1 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
5 | 1 | Área Académica de Computación y Electrónica | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
6 | 1 | Área Académica de Medicina Tulancingo | Av. Universidad Km. 1, Ex-Hacienda Aquetzalpa, C.P. 43600, Tulancingo de Bravo, Hidalgo
7 | 1 | Área Académica de Química | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
8 | 1 | Centro de Cómputo Académico | Av. Universidad S/N, Colonia Santiago Jaltepec, C.P. 42182, Mineral de la Reforma, Hidalgo.
9 | 1 | Colegio de Posgrado | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
10 | 1 | Colegio de Posgrado | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
11 | 1 | Dirección de Archivo General | Calle Fray Bernardino de Sahagún s/n, Colonia Boulevares de San Francisco, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42070
12 | 1 | Dirección de Laboratorios | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
13 | 1 | Dirección de Laboratorios | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
14 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Carretera Pachuca-Tulancingo s/n, Colonia Amaque, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187
15 | 1 | Dirección General de Medios Autónomos | Avenida Universidad Número 103-106, Colonia Céspedes, C.P. 42090, Pachuca de Soto, Hidalgo
16 | 1 | Dirección General de Medios Autónomos | Avenida Universidad Número 103-106, Colonia Céspedes, C.P. 42090, Pachuca de Soto, Hidalgo
17 | 1 | División de Vinculación e Internacionalización | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
18 | 1 | Escuela Preparatoria Número 6 | Camino a Teltipan No. 38, Tlaxcoapan Hgo. Mex. C.P. 42953
19 | 1 | Escuela Preparatoria Número 7 | Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300
20 | 1 | Escuela Superior de Tepeji del Río | Avenida del Maestro 41, Colonia Noxtongo Segunda Sección, Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, C.P. 42855
21 | 1 | Escuela Superior de Zimapán | Avenida Jorge Preisser Terán s/n, Colonia Nueva Reforma, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42337
22 | 1 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
23 | 1 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
24 | 1 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo.
25 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Av. Universidad Km. 1, Ex-Hacienda Aquetzalpa, C.P. 43600, Tulancingo de Bravo, Hidalgo